TEMA 1

Prevención de Riesgos Laborales

y Protección Ambiental

Grado Medio en Distribución e Instalación de Energía Eléctrica

Material de Estudio Comprensivo

2026

# Contenido

- 1. Introducción y Conceptos Básicos

- 2. Normativa Aplicable (LPRL, RBT, ITC)

- 3. Riesgos Eléctricos Específicos

- 4. Equipos de Protección (EPI/EPC)

- 5. Protección IP - Grados de Protección

- 6. Reglas de Oro de la Seguridad Eléctrica

- 7. Distancias de Seguridad

# 1. Introducción y Conceptos Básicos

## Definiciones Clave

| Riesgo | Probabilidad de que un trabajador sufra un daño derivado del trabajo. |
| --- | --- |
| Daño | Lesión corporal, enfermedad o disminución de la salud producida por la exposición a un riesgo. |
| Prevención | Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa para evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. |
| Protección | Medidas técnicas, organizativas y de procedimiento que reduce o elimina los riesgos durante todas las fases del proceso. |

## Peligro vs. Riesgo

Peligro: Propiedad inherente de una cosa que puede causar daño (ej: tensión eléctrica = 400V)

Riesgo: Probabilidad de que una persona expuesta a un peligro sufra un daño (ej: contacto accidental con conductor desnudo de 400V)

## Factores en Distribución e Instalación de Energía

- Factor de riesgo eléctrico: Contacto accidental con partes activas, arco eléctrico, sobretensión

- Factor mecánico: Caídas de altura, golpes, herramientas

- Factor químico: Aceites minerales en transformadores, gases SF6

- Factor ergonómico: Posturas forzadas, movimientos repetitivos

# 2. Normativa Aplicable

## LPRL - Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Referencia: Ley 31/1995, de 8 de noviembre

Alcance: Todas las actividades laborales en el territorio español

Objetivo: Establecer las normas para proteger la seguridad y salud de los trabajadores

## RBT - Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión

Referencia: Real Decreto 842/2002

Ámbito: Instalaciones eléctricas de baja tensión (hasta 1000V en CA)

Divisiones principales:

- ITC-BT-01 a ITC-BT-51 - Instrucciones Técnicas Complementarias

- ITC-BT-40: Centros de Transformación

- ITC-BT-41: Instalaciones de enlace en baja tensión

## Conceptos Clave de Normativa

| Baja Tensión (BT) | 0 a 1000 V en corriente alterna, 0 a 1500 V en corriente continua |
| --- | --- |
| Partes Activas | Conductores o componentes energizados que pueden transmitir una descarga eléctrica |
| Contacto Directo | Contacto del cuerpo con una parte activa |
| Contacto Indirecto | Contacto con partes conductoras no activas pero bajo tensión por avería del aislamiento |

# 3. Riesgos Eléctricos Específicos

## Choque Eléctrico

Definición: Efectos fisiológicos causados por el paso de corriente eléctrica a través del cuerpo humano.

Umbral de Intensidad (a 50/60 Hz):

- 0-1 mA: No hay sensación

- 1-5 mA: Contracción muscular involuntaria

- 5-10 mA: Parálisis muscular temporal (corriente de suelta)

- 10-20 mA: Contracción muscular violenta (peligro de asfixia)

- 20-50 mA: Fibrilación ventricular incipiente

- > 200 mA: Quemaduras severas y paro cardiorrespiratorio

## Arco Eléctrico (Flash)

Liberación explosiva de energía térmica y radiante cuando existe una descarga de alta intensidad en el aire. Puede causar quemaduras graves incluso sin contacto directo.

Temperatura del arco: hasta 4000°C

## Efectos Secundarios

- Quemaduras: Por contacto directo o radiación térmica del arco

- Caídas: Por contracción muscular involuntaria en alturas

- Lesiones mecánicas: Por proyección de materiales fundidos o explosiones

# 4. Equipos de Protección Personal (EPI) y Colectiva (EPC)

## EPI - Equipos de Protección Individual

| EPI | Función | Ejemplos |
| --- | --- | --- |
| Guantes | Aislamiento contra riesgo eléctrico | Guantes aislantes clase 0-4 |
| Calzado | Aislamiento y agarre | Botas aislantes S4/S5 |
| Casco | Protección contra golpes y/o arco eléctrico | Casco clase A, clase E |
| Ropa | Protección contra arco y quemaduras | Traje arco eléctrico ATPV |

## EPC - Equipos de Protección Colectiva

- Barreras de aislamiento: Aislan partes activas del acceso

- Señalización de riesgo: Advertencia visual y textual

- Puesta a tierra temporal: Reduce riesgo de contacto indirecto durante trabajos

- Dispositivos de protección diferencial: Interrumpen el circuito ante fuga

# 5. Protección IP - Grados de Protección

La clasificación IP (Ingress Protection) especifica el nivel de protección que ofrece la envolvente de un equipo contra el acceso a partes peligrosas y la penetración de cuerpos extraños y agua.

Formato: IP [2 dígitos]

Primer dígito: Protección contra sólidos (0-6)

Segundo dígito: Protección contra líquidos (0-9K)

| IP | Protección Contra Sólidos | Protección Contra Agua |
| --- | --- | --- |
| IP00 | Sin protección | Sin protección |
| IP20 | Protección contra dedos (>12mm) | Sin protección |
| IP44 | Protección contra objetos >1mm | Proyecciones de agua desde todas direcciones |
| IP54 | Protección total contra polvo | Chorro de agua < 100 litros/min |
| IP65 | Protección total contra polvo | Chorro de agua directo < 100 litros/min |

## Grados Comunes en Distribución

- IP20: Tableros en interior, protección contra contacto accidental

- IP43: Cajas de canalización en exterior, protección contra lluvia inclinada

- IP54: Centros de transformación, protección contra polvo y agua

- IP65: Equipos sumergibles, protección hermética

# 6. Reglas de Oro de la Seguridad Eléctrica

Las 5 Reglas de Oro son un procedimiento de seguridad fundamental para trabajos en instalaciones de media y baja tensión:

- 1. DESCONECTAR (Abrir circuito bajo carga si es necesario)

Aislar el equipo de todas las fuentes de tensión antes de iniciar el trabajo. Verificación: Comprobar ausencia de tensión

- 2. VERIFICAR AUSENCIA DE TENSIÓN (Con equipo específico)

Comprobar con voltímetro o detector de tensión que no existe tensión residual. Verificación: Probar equipo de detección en fuente conocida

- 3. PONER A TIERRA Y EN CORTOCIRCUITO (Con puesta a tierra temporal)

Conectar equipos de puesta a tierra para eliminar cargas residuales y descargas electroestáticas. Verificación: Observar que conductores estén bien asegurados

- 4. AISLAR CON MATERIAL AISLANTE (Cubiertas, carcasas, envolventes)

Recubrir partes activas cercanas con fundas aislantes para impedir acceso accidental. Verificación: Revisar integridad de coberturas

- 5. SEÑALIZAR Y VIGILAR (Cartel de aviso, personal de vigilancia)

Colocar señales de advertencia y asegurar vigilancia durante los trabajos para evitar conexiones indeseadas. Verificación: Revisar señalética antes de iniciar

Regla de Oro 6 (adicional en algunos contextos): RETIRAR LA CAUSA DE RIESGO - Revisar el defecto y no volver a conectar hasta que esté reparado

# 7. Distancias de Seguridad

## Distancias Mínimas según Nivel de Tensión

Las distancias de seguridad evitan contactos accidentales y arcos eléctricos. Según RBT:

| Tensión (V) | Distancia Fase-Fase (mm) | Distancia Fase-Neutro (mm) |
| --- | --- | --- |
| 230 | 7 | 6 |
| 400 | 10 | 8 |
| 690 | 16 | 14 |

## Distancias en Trabajos en Altura

Cuando se trabaja cerca de líneas aéreas, según RBT ITC-06:

- Baja Tensión (hasta 1 kV): Mínimo 1 metro de distancia

- Media Tensión (1-30 kV): Mínimo 2 metros de distancia

- Alta Tensión (>30 kV): Mínimo 3 metros de distancia

Estas distancias se pueden reducir si se utilizan barreras aislantes o se desenergiza la línea previa verificación de ausencia de tensión.